安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

（辽）应急罚〔2021〕事故1-1号

被处罚人：             性别：      年龄：      身份证号：

家庭住址：                 邮政编码：           联系电话：

所在单位：                  职务：      单位地址：

被处罚单位：  大连坤马燃气有限公司

地址：  大连市普兰店区丰荣街道办事处鑫和社区       邮政编码： 116200

法定代表人（负责人）： 李洪奎 职务：  总经理   联系电话： 135xxxxxxxx

违法事实及证据： 在大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故中，作为普兰店区商业大街130号楼的液化石油气供气单位，主体责任落实不到位，未依法履行企业安全生产主体责任。未按《安全生产法》的相关规定组织开展隐患排查治理、及时消除事故隐患，导致事故发生，对事故发生负主要责任。以上违法事实有以下证据：证据一：《大连市普兰店区“9·10”燃气爆炸事故现场勘验笔录》，证明大连坤马燃气有限公司对事故楼在穿越楼板处安装的燃气管线套管尺寸不符合规范要求（燃气管线套管顶端距地面找平层40mm，外径40mm），均未达到《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2003）中关于套管顶部高出地面不少于50mm（CJJ94-2009版要求穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm）和燃气管径DN25的套管公称尺寸不宜小于DN50的要求，未起到防护作用，燃气管泄漏处长期处于潮湿环境，在水和大气的作用下发生的腐蚀，造成管道泄漏；证据二：该公司总经理李洪奎等相关人员的询问笔录，证明2021年9月10日23时左右，发生管道液化石油气泄漏爆炸事故的普兰店区商业大街130号楼的供气单位是大连坤马燃气有限公司，大连坤马燃气有限公司未按照《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）的要求定期对事故楼进行巡查、检测、维修和维护，对尚未启用的燃气管道开阀通气，未采取有效措施保障其安全性，未能及时发现和排除安全隐患。证据三：《大连理工大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（编号：GALLOPDUT[2021]WL第248号），证明大连坤马燃气有限公司为事故楼供应的液化石油气中未按规定添加臭味剂，事故楼5单元402室燃气立管在穿楼板靠近地面处因腐蚀减薄出现漏点，导致管道内的液化石油气泄漏并沿地面扩散至厨房、客厅等其它房间，最终燃气浓度达到爆炸极限范围，遇明火发生爆炸，导致事故发生；证据四：《辽宁省应急管理厅关于大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故结案的请示》（辽应急〔2021〕29号）《辽宁省人民政府关于大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故结案的批复》（辽政〔2021〕105号），证明大连坤马燃气有限公司“9·10”较大管道液化石油气泄漏爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。 （此栏不够，可另附页）

以上事实违反了《安全生产法》第四条第一款的规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项的规定，决定给予人民币贰佰万元罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至辽宁省非税收入电子缴款通知书中的辽宁省非税收入待解缴账户，账号 ———— ，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向辽宁省人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向沈阳铁路运输法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

辽宁省应急管理厅（印章）

2022年1月7日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。